## SKUPNA REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
C. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ: | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 5% |  | 0
"Dela naročena s strani naročnika, potrebna za dokončanje del."
|  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% DDV: | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## ELEKTRO
C. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in polaganje srednjenapetostnega trižilnega kabla z izolacijo iz omrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z vzdolžno in prečno vodotesno zaščito in aluminijastimi večžičnimi vodniki, z mehansko ojačanim plaščem, prereza 3×240/50mm2 Al, 12/20 kV direktno v zemljo, kot npr.: AXAL-TT PRO 3x240/50Al 12/20 kV | m | 4350 |  | 0
2. | Dobava in polaganje srednjenapetostnega trižilnega kabla z izolacijo iz omrežnega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z vzdolžno in prečno vodotesno zaščito in aluminijastimi večžičnimi vodniki, z mehansko ojačanim plaščem, prereza 3×240/50mm2 Al, 12/20 kV v cevno kanalizacijo, kot npr.: AXAL-TT PRO 3x240/50Al 12/20 kV proizvajalca Ericsson ali enakovredno | m | 3890 |  | 0
OPOMBA:
Predvidena je dobava kabla na bobnih velikosti K26. Glede na konfiguracijo trase so predpisane naslednje dolžine kablov na bobnih K26: 2 × boben s kablom dolžine 570m, 2 × boben s kablom dolžine 430m, 8 × boben s kablom dolžine 580m, 2 × boben s kablom dolžine 385m, 2 × boben s kablom dolžine 415m Po izkopu kabelskega jarka mora izvajalec preveriti dolžine odsekov in celotne trase ter po potrebi korigirati dolžine kablov na posameznih bobnih. V primeru dobave kabla na večjih bobnih je potrebno določiti nove dolžine po posameznih bobnih, ki jih mora potrditi investitor in projektant!
3. | Dobava in montaža kab. zaključka s priklopom in ozemljitvijo za trižilni kabel AXAL-TT PRO 3×240/50Al 12/20 kV za notranjo montažo s priborom za priključitev ozemljitve, vključno s kabelskimi čevlji (priklop v RTP Podlog in RP Ločica) kot npr.: CHE-3I(A) 24kV 70-240mm2 EGA, proizvajalca Cellpack ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava in montaža kabelske spojke za dva trižilna kabla AXAL-TT PRO 3×240/50Al 12/20 kV z vijačnimi konektorji tip npr.: CHMSV 3 24kV 95-240, vključno s 3 cevkami in manšeto SRMAHV 125-32/1500, proizvajalca Cellpack ali enakovredno | kom | 14 |  | 0
4. | Napetostni preizkus položenih kablovodov | kpl | 2 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0