## DZR
Sprememba: |  | Opis spremembe: | [10 empty] | Datum spr.: |  |  | Podpis:
Investitor: | [5 empty] | Objekt:
RTP 110/35/20 kV KOBARID
Izdelovalec: | [5 empty] | Del objekta/sistem:
LASTNA RABA
Podizvajalec: | [5 empty] | Vrsta dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
|  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Odgovorni vodja svet.: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Obrazec ponudbenega predračuna
Odgovorni izvaj. svet.: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379
[6 empty] | Številka projekta: | REEP21-A430/005 | [8 empty] | Vrsta projekta: |  |  | DZR
Izdelal: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Klas. oznaka: | C | B | [7 empty] | Stran/ strani: |  | 0/31
Datum izdelave: | 2018-01-01 |  | Merilo: | / |  | Ident. oznaka: | R | E | E | P | 2 | 1 | - | 6 | E | 0 | 4 | 2 | 0 | Spr.:

## REKAPITULACIJA
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | TRANSFORMATOR LASTNE RABE | 0
2. | AKU BATERIJA | 0
3. | USMERNIK/RAZSMERNIK | 0
4.1 | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=ND) | 0
4.2 | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=NE) | 0
4.3 | GLAVNI 0,23kV RAZDELILNIK (=NJ) | 0
4.4 | GLAVNI 110 V DC RAZDELILNIK (=NK) | 0
4.5 | PRIKJUČNA AKU OMARICA (=NK1) | 0
| SKUPAJ: | 0
| 5% NEPREDVIDENO | 0
0
SKUPAJ predračun: |  | 0

## TR.LR
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | TRANSFORMATOR LASTNE RABE |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
1. | TRANSFORMATOR LASTNE RABE
| TRANSFORMATOR LASTNE RABE 21/0,42 kV 100kVA, oljne ozvedbe, z lovilno skledo | kompl | 2 | 0 | 0
Tip:
Proizvajalec:
| S K U P A J TRANSFORMATORJA LASTNE RABE |  |  |  | 0
1.1 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
1.2 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
1.3 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
1.4 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 1- do 1.5) |  |  |  | 0

## AKU
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | AKU BATERIJA |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
2. | AKU BATERIJA
| AKU BATERIJA konvencionalne izvedbe (svinčena – kislinska tehnologija) iz 52 celic za: | kompl | 1 | 0 | 0
| • 110 V= DC • 350 Ah - kapaciteta 10 h • dopustno nihanje napetosti zaradi potrošnikov + 10 % (121 V=) in - 20 % (88 V=) • skupni podstavek za vse baterije z lovilcem kisline • montaža celic baterije na podstavek • formirana baterija s povezavo celic • dodatna oprema |  |  |  | 0
Tip:
Proizvajalec:
| S K U P A J AKU BATERIJA |  |  |  | 0
2.1 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar (AKU) izdela Ponudnik,
izvesti montažo AKU baterije v prostoru, ter medsebojne povezave med posameznimi sklopi (USM-RAZS-NK1-AKU)
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
2.2 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
2.3 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
2.4 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
2.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 2 do 2.5) |  |  |  | 0

## AKU-USM-RAZSM
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3. | USMERNIK/RAZSMERNIK |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
3. | USMERNIK/RAZSMERNIK
3.1 | USMERNIK Usmernik mora biti modularne izvedbe iz šestih modulov z izhodnim tokom 10 A, z redudanco (n+1) to je 5x10 A = 50 A. | kompl. | 1 | 0 | 0
Tip:
Proizvajalec:
3.2 | RAZSMERNIK Razsmernik mora biti modularne izvedbe iz treh modulov z močjo 2,5 kVA to je 2x2,5 kVA = 5 KVA | kompl. | 1 | 0 | 0
0
Tip:
Proizvajalec:
3.3 | NADZORNA ENOTA Za nadzor razsmernikih in usmerniških modulov | kompl. | 1 | 0 | 0
0
Tip:
Proizvajalec:
3.4 | Omara usmernika/razsmernika s pomožnim materialom (sponkami, ožičenjem, kabli, ...) Kovinska omara dim šxgxv (600x600x220) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
Tip:
Proizvajalec:
3.5 | Rezervni deli | kompl. | 1 | 0 | 0
Set rezervnih ventilatorjev (enako štrevilo kot jih obratuje)
| S K U P A J NAPRAVE ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  |  |  | 0
3.6 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar (usm, razs,) izdela Ponudnik,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
3.7 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
3.8 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
3.9 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
0
3.10 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 3 do 3.10) |  |  |  | 0

## =ND
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.1. | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=ND) |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
4.1. | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=ND)
4.1.1 | Kovinska omara z odpiranjem spredaj z dvokrilnimi vrati iz dvakrat dekapirane pločevine in pločevinastih profilov. Zaščita proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. Dovod kablov iz spodnje strani z zbiralnicami za PE in N vodnike za izvedbo TN-S zaščitnega sistema. | kos | 1 | 0 | 0
Preko glavnega razdelilca se omogoča napajanje tehnološke lastne porabe postaje iz lastnega transformatorja Tr.Lp. Preklop na drugi Tr.Lp se izvede avtomatsko ali daljinsko iz nadrejenega centra vodenja.
Električni karakteristični podatki razdelilca
In = 250 A nazivni tok
Un = 0,4 kV nazivna napetost
Ik = 10 kA kratkostični tok (1 sek)
Ikud = 25 kA udarni kratkostični tok
Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare
Osnovne dimenzije omare:
širina 1,2 m, višina 2,2 m, globina do 0,5 m
dostop v omaro spredaj
Zunanja in notranja barva omare: RAL, vijačna pritrditev na tla
Tip:
Proizvajalec:
Oprema v omari
4.1.2 | Glavno dovodno stikalo fiksne izvedbe z elektromotornim pogonom za napetost 110 V DC s pretokovno in kratkostično zaščito za napetost krmiljenja 110 V DC z naslednjimi podatki (oznaka v shemi Q101, Q102) : Tip:NZMN3-VE250 Proizvajalec:˝EATON˝ Un = 0,4 kV nazivna napetost In = 250 A nazivni tok področje nastavitve (100-250) A odklopni tok 10 kA > 4,0 kA vklopni tok kratkega stika 25 kA > 16 kA z naslednjo opremo ADAPTER NZM3-XAD630 Odklopnik-stikalo NZMN3-VE250 Pomožni kontakti M22-K10 2x Pomožni kontakti M22-K01 2x Motorni pogon NZM3-XR110-130DC ZAŠČITA PRIKLJUČKOV NZM3-XKR13 | kos | 2 | 0 | 0
0
4.1.3 | Tripolno močnostno varovalno podnožje 0,4 kV tip: LTS-250/1/3-R ("EATON."): z | kos | 1 | 0 | 0
| Varovalka NV/NH - 1 gL-gG 100A ("Eti") | kos | 3 |  | 0
4.1.4 | Tripolno močnostno varovalno podnožje 0,4 kV tip: LTS-L-160/00-60-10-R ("EATON"): z | kos | 5 | 0 | 0
| Varovalka NV/NH-00 gL-gG 80A ("Eti) | kos | 15 | 0 | 0
0
4.1.5 | Grebenasto stikalo za preklop enosmerne nap. 110 V DC OT40 F3, 3P 40A ("ABB") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.6 | Preklopno stikalo lokalno/daljinsko CG8 1-2, 3p-20A ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.7 | Časovni rele za 110 V=; 0,3 - 3 sek E+R 12-240VAC 1P ("Schrack") | kos | 4 | 0 | 0
0
4.1.8 | Tokovni transformator 150/5 žigosan TC 6.2 150/5A ("belmet") | kos | 3 | 0 | 0
0
4.1.9 | A-meter 0-150 A 150/5A FQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.10 | V-meter 0-500 V FQ0207 ("Iskra") | kos | 3 | 0 | 0
0
4.1.11 | V-metrska preklopka CG8 A007 624 FS2 Vm ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.12 | Dvotarifni števec 150/5,400V s stikalno uro ISKRAEMECO MT831-T1A42R56 | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.13 | Podnapetostni rele RM4TR33 ("Schneider") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.1.14 | Pomožni rele za 110 V= DC PT570110 110V DC ("Schrack") Podnožje YPT78704 Diodni modul za PT 6/230VDC | kos | 12 | 0 | 0
0
4.1.15 | Tipkalo za 110 V= z dvema paketoma kontaktov |  |  |  | 0
| (vklop) zeleno nizko M22-D-G ("EATON") | kos | 2 | 0 | 0
| (izklop) rdeče nizko M22-D-R ("EATON") | kos | 2 | 0 | 0
| Pomožni kontakti M22-K10 | kos | 4 | 0 | 0
| Pomožni kontakti M22-K01 | kos | 4 | 0 | 0
0
4.1.16 | Signalna svetilka bela110 V= 2 W M22-L-W ("EATON") DIODA LED M22-LED-W 30V PREDUPOR ZA DI. LED, M22-XLED220 | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.1.17 | Pokazatelj položaja 110 V= 1TP22S-A-110VDC ("Končar") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.1.18 | Vrstne sponke ("Weidmuller") |  |  |  | 0
| WDU 6 | kos | 26 | 0 | 0
| WDU 6 mo | kos | 2 | 0 | 0
| WPE 6 | kos | 1 | 0 | 0
| WTL 6/1/STB 1×2P tok. | kos | 6 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP WTL6/1 | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP 2.5-10 | kos | 1 | 0 | 0
| Pritrditev EW 35 | kos | 8 | 0 | 0
0
4.1.19 | Povezovalne zbiralnice za 250 A in drobni spončni el.material z vodniki in vrstnimi sponkami | kompl | 1 | 0 | 0
| (30x10 mm ECu) | m | 5 | 0 | 0
| SV N/PE nosilec zb. 2-p 800A ("Rittal") | kos | 3 | 0 | 0
| SV nosilec zbiralk 3-p. prit. zun. ("Rital") | kos | 3 | 0 | 0
| SV stranska zašč za SV 9340.000/010 ("Rital") | kos | 2 | 0 | 0
| SV zaščitni pokrov ("Rital") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.1.20 | Zaščitni avtomat I=6A ("ABB") |  |  |  | 0
| S202 P, 2-POL. B 6A | kos | 2 | 0 | 0
| S203 P, 3-POL. B 6A | kos | 3 | 0 | 0
0
4.1.21 | Dioda 1N4007 DO7 | kos | 2 | 0 | 0
0
4.1.22 | Notranje ožičenje in drobna oprema z označevanjem vodnikov po sistemu nasprotne smeri. | kompl | 1 | 0 | 0
0
| S K U P A J GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=ND) |  |  |  | 0
4.1.23 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar izdela generalni projektant,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
4.1.24 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.1.25 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.1.26 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
4.1.27 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 4.1 do 4.1.27) |  |  |  | 0

## =NE
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.2. | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=NE) |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
4.2. | GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=NE)
4.2.0 | Kovinska omara z odpiranjem spredaj z dvokrilnimi vrati iz dvakrat dekapirane pločevine in pločevinastih profilov. Zaščita proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. Dovod kablov iz spodnje strani z zbiralnicami za PE in N vodnike za izvedbo TN-S zaščitnega sistema. | kos | 1 | 0 | 0
0
| Električni karakteristični podatki razdelilca |  |  |  | 0
| In = 160 A nazivni tok |  |  |  | 0
| Un = 0,4 kV nazivna napetost |  |  |  | 0
| Ik = 10 kA kratkostični tok (1 sek) |  |  |  | 0
| Ikud = 25 kA udarni kratkostični tok |  |  |  | 0
0
| Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare |  |  |  | 0
0
| Osnovne dimenzije omare: |  |  |  | 0
| širina 1,2 m, višina 2,2 m, globina do 0,5 m |  |  |  | 0
| dostop v omaro spredaj |  |  |  | 0
| Zunanja in notranja barva omare: RAL, vijačna pritrditev na tla |  |  |  | 0
0
| Tip: |  |  |  | 0
| Proizvajalec: |  |  |  | 0
0
| Oprema v omari |  |  |  | 0
0
4.2.1 | Glavno dovodno stikalo z ročnim pogonom, fiksne izvedbe, s pretokovno in kratkostično zaščito, z naslednjimi podatki: Tip:NZMN2-VE160 Proizvajalec:˝EATON˝ Un = 0,4 kV nazivna napetost In = 160 A nazivni tok področje nastavitve (100-160 A) odklopni tok 10 kA > 4,0 kA vklopni tok kratkega stika 25 kA > 16 kA z naslednjo opremo Odklopnik-stikalo NZMN2-VE160 Podaljšek osi NZM1/2-XV4 Ročka čr. kpl z vrt. pog. za NZM2 Pomožni kontakt NZM 2xNO M22-CK20 Pomožni kontakt NZM 2xNC M22-CK02 | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.2 | Povezovalne zbiralnice za 150 A in drobni spončni el. material z vodniki in vrstnimi sponkami. | kompl. | 1 | 0 | 0
| Zbiralka E-Cu 40x5 PE | m | 3 | 0 | 0
| Modul 4 zbiralke 160A 12 priklj. ("Cembre") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.2.3 | Tokovni transformator 150/5 TAR3D 150/5A ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.4 | A-meter 0-150 A 150/5A FQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.5 | V-meter 0-500 V FQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.6 | Podnapetostni rele RM4TR33 ("Schneider") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.7 | Pomožni rele za 110 V= DC PT570110 110V DC ("Schrack") Podnožje YPT78704 Diodni modul za PT 6/230VDC | kos | 7 | 0 | 0
0
4.2.8 | Signalna enota LSU 100/16, 110VDC ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.9 | V-metrska preklopka CG8 A007 624 FS2 Vm ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.2.10 | Inst. odkl., S203 P, 3-POL. B 6A ("ABB") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.2.11 | Inst. odkl., S203 P, 3-POL. C 25A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 9 | 0 | 0
0
4.2.12 | Inst. odkl., S203 P, 3-POL. C 20A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 8 | 0 | 0
0
4.2.13 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. C 20A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 8 | 0 | 0
0
4.2.14 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. C 40A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 4 | 0 | 0
0
4.2.15 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. C 16A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 5 | 0 | 0
0
4.2.16 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. C 25A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 8 | 0 | 0
0
4.2.17 | Vrstne sponke ("Weidmuller") |  |  |  | 0
| WDU 70N | kos | 1 | 0 | 0
| WDU 6 | kos | 74 | 0 | 0
| WDU 6 mo | kos | 38 | 0 | 0
| WDU 4 | kos | 29 | 0 | 0
| WTL 6/1/STB 1×2P tok. | kos | 2 | 0 | 0
| WPE 4 | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP WTL6/1 | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP 2.5-10 | kos | 2 | 0 | 0
| Pritrditev EW 35 | kos | 8 | 0 | 0
0
4.2.18 | Notranje ožičenje in drobna oprema z označevanjem vodnikov po sistemu nasprotne smeri. | kompl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J GLAVNI 0,4kV RAZDELILNIK (=NE) |  |  |  | 0
4.2.19 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar izdela generalni projektant,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
0
4.2.20 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.2.21 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.2.22 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
4.2.23 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 4.2 do 4.2.23) |  |  |  | 0

## =NJ
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.3. | GLAVNI 0,23kV RAZDELILNIK (=NJ) |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
4.3. | GLAVNI 0,23kV RAZDELILNIK (=NJ)
4.3.0 | Kovinska omara z odpiranjem spredaj z enokrilnimi vrati iz dvakrat dekapirane pločevine in pločevinastih profilov. Zaščita proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. Dovod kablov iz spodnje strani z zbiralnicami za PE in N vodnike za izvedbo TN-S zaščitnega sistema. | kos | 1 | 0 | 0
Električni karakteristični podatki razdelilca
In = 40 A nazivni tok
Un = 0,4 kV nazivna napetost
Ik = 10 kA kratkostični tok (1 sek)
Ikud = 25 kA udarni kratkostični tok
Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare
Osnovne dimenzije omare:
širina 0,6 m, višina 2,2 m, globina do 0,5 m
dostop v omaro spredaj
Zunanja in notranja barva omare: RAL, vijačna pritrditev na tla
Tip:
Proizvajalec:
Oprema v omari
4.3.1 | Glavno dovodno stikalo 1-0-2 (preklopka mreža-razsmernik) z ročnim pogonom, fiksne izvedbe z naslednjimi podatki: Tip:OT40 F3C 3P 40A Proizvajalec:˝ABB˝ | kos | 1 | 0 | 0
4.3.2 | Povezovalne zbiralnice za 150 A in drobni spončni el. material z vodniki in vrstnimi sponkami. | kompl.
| Zbiralka E-Cu 40x5 PE | m | 0.5 | 0 | 0
| Sp. letev, Z 35-DP14B-125; 2 Pol ("Cembre") | kos | 1 | 0
4.3.3 | Tokovni transformator 150/5 TAR1D 50/5A ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
4.3.4 | A-meter 0-50 A 50/5A FQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.3.5 | V-meter 0-250 V FQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.3.6 | Podnapetostni rele RM22UB34 ("Schneider") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.3.7 | Pomožni rele za 110 V= DC PT570110 110V DC ("Schrack") Podnožje YPT78704 Diodni modul za PT 6/230VDC | kos | 1 | 0 | 0
0
4.3.8 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. B 6A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 3 | 0 | 0
0
4.3.9 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. B 16A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 10 | 0 | 0
0
4.3.10 | Inst. odkl., S201 P, 1-POL. B 10A ("ABB") Pomožno stikalo, S2C-H02L | kos | 10 | 0 | 0
0
4.3.11 | Vrstne sponke ("Weidmuller") |  |  |  | 0
| WDU 6 | kos | 20 | 0 | 0
| WDU 6 mo | kos | 20 | 0 | 0
| WDU 4 | kos | 12 | 0 | 0
| WTL 6/1/STB 1×2P tok. | kos | 2 | 0 | 0
| WPE 4 | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP WTL6/1 | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP 2.5-10 | kos | 2 | 0 | 0
| Pritrditev EW 35 | kos | 8 | 0 | 0
0
4.3.12 | Notranje ožičenje in drobna oprema z označevanjem vodnikov po sistemu nasprotne smeri. | kompl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J GLAVNI 0,23kV RAZDELILNIK (=NJ) |  |  |  | 0
4.3.13 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar izdela generalni projektant,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
4.3.14 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.3.15 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.3.16 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
4.3.17 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 4.3 do 4.3.17) |  |  |  | 0

## =NK
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.4. | GLAVNI 110 V DC RAZDELILNIK (=NK) |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
4.4. | GLAVNI 110 V DC RAZDELILNIK (=NK)
4.4.0 | Kovinska omara z odpiranjem spredaj z enokrilnimi vrati iz dvakrat dekapirane pločevine in pločevinastih profilov. Zaščita proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. Dovod kablov iz spodnje strani z zbiralnicami za PE. | kos | 1 | 0 | 0
Električni karakteristični podatki razdelilca
In = 160 A nazivni tok DC
Un = 110 V DC nazivna napetost
Ik = 10 kA kratkostični tok (1 sek)
Ikud = 25 kA udarni kratkostični tok
Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare
Osnovne dimenzije omare:
širina 1,5 m, višina 2,2 m, globina do 0,5 m
dostop v omaro spredaj
Zunanja in notranja barva omare: RAL, vijačna pritrditev na tla
Tip:
Proizvajalec:
Oprema v omari
4.4.1 | Glavno dovodno stikalo 1-0 z ročnim pogonom, fiksne izvedbe s pretokovno in kratkostično zaščito z naslednjimi podatki: Tip:NZMN2-VE160 Proizvajalec:˝EATON˝ Un = 0,4 kV nazivna napetost In = 160 A nazivni tok področje nastavitve (100-160 A) odklopni tok 10 kA > 4,0 kA vklopni tok kratkega stika 25 kA > 6 kA z naslednjo opremo Odklopnik-stikalo NZMN2-VE160 Podaljšek osi NZM1/2-XV4 Ročka čr. kpl z vrt. pog. za NZM2 Pomožni kontakt NZM 2xNO M22-CK20 Pomožni kontakt NZM 2xNC M22-CK02 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.2 | Povezovalne zbiralnice za 150 A in drobni spončni el. material z vodniki in vrstnimi sponkami. | kompl.
| Zbiralka E-Cu 40x5 PE | m | 1.3 | 0 | 0
| Zbiralka E-Cu 30x5 mm (Shunt) | m | 0.2 | 0
| Modul 4 zbiralke 160A 12 priklj. ("Cembre") | kos | 1 | 0
4.4.3 | Soupor 150A/60mV SH-150 ("Belmet") | kos | 2 | 0 | 0
4.4.4 | Ampermeter 150A/60mV BQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.5 | Ampermeter 150-0-150A/60 mV BQ0207 ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.6 | V-meter 0-150 V BQ0207 ("Iskra") | kos | 3 | 0 | 0
0
4.4.7 | Kontrolnik izolacije IMD-IM10 ("Schneider") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.8 | Ponapetostni rele RM35UA13MW ("Schneider") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.9 | Pomožni rele za 110 V= DC PT570110 110V DC ("Schrack") Podnožje YPT78704 Diodni modul za PT 6/230VDC | kos | 8 | 0 | 0
0
4.4.10 | Večfunkcijski rele za 110 V=DC 12-240VAC/DC 1P ("Schrack") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.11 | Inst. odkl.,S282 UC B6, 2-POL. DC("ABB") | kos | 6 | 0 | 0
0
4.4.12 | Inst. odkl.,S282 UC K40, 2-POL. DC("ABB") Pomožno stikalo, S2-H02 | kos | 2 | 0 | 0
0
4.4.13 | Inst. odkl.,S282 UC K32, 2-POL. DC("ABB") Pomožno stikalo, S2-H02 | kos | 8 | 0 | 0
0
4.4.14 | Inst. odkl.,S282 UC K25, 2-POL. DC("ABB") Pomožno stikalo, S2-H02 | kos | 21 | 0 | 0
0
4.4.15 | Inst. odkl.,S282 UC K20, 2-POL. DC("ABB") Pomožno stikalo, S2-H02 | kos | 24 | 0 | 0
0
4.4.16 | Inst. odkl.,S282 UC K10, 2-POL. DC("ABB") Pomožno stikalo, S2-H02 | kos | 4 | 0 | 0
0
4.4.17 | Dvopolno stikalo 1-0, 20A DC ("Schrack") CG8 1-0, 2p-20A | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.18 | Merilni pretvornik 0-5mA/110V ("Iskra") MI 456,150VDC | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.19 | Signalna enota LSU 100/16, 110VDC ("Iskra") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.4.20 | Napajalnik DPP120-48-1, 48VDC/120W ("TDK-Lambda") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.4.21 | Vrstne sponke ("Weidmuller") |  |  |  | 0
| WDU 6 | kos | 120 | 0 | 0
| WDU 2,5 | kos | 73 | 0 | 0
| WDU 35 | kos | 2 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP 2.5-10 | kos | 2 | 0 | 0
| Pritrditev EW 35 | kos | 10 | 0 | 0
0
4.4.22 | Notranje ožičenje in drobna oprema z označevanjem vodnikov po sistemu nasprotne smeri. | kompl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J GLAVNI 110 V DC RAZDELILNIK (=NK) |  |  |  | 0
4.4.23 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar izdela generalni projektant,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
4.4.24 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.4.25 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.4.26 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
4.4.27 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 4.4 do 4.4.27) |  |  |  | 0

## =NK1
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: E. LASTNA RABA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
4.5. | PRIKJUČNA AKU OMARICA (=NK1) |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
opomba
Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
4.5. | PRIKJUČNA AKU OMARICA (=NK1)
4.5.0 | Kovinska stenska omarica omara z enokrilnimi vrati iz dvakrat dekapirane pločevine in pločevinastih profilov. Zaščita proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. | kos | 1 | 0 | 0
Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare
Osnovne dimenzije omare:
širina 0,5 m, višina 0,7 m, globina do 0,25 m
Zunanja in notranja barva omare: RAL, vijačna pritrditev na steno
Tip:
Proizvajalec:
Oprema v omari
4.5.1 | Podnožje var. PK2 | kos | 4 | 0 | 0
0
4.5.2 | Varovalka NV/NH-2 gl-gG 100A ("Eti") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.5.3 | Signalno stikalo NVS5 ("Eti") | kos | 2 | 0 | 0
0
4.5.4 | Povezovalne zbiralnice za 150 A in drobni spončni el. material z vodniki in vrstnimi sponkami. | kompl. |  |  | 0
| Zbiralka E-Cu 30x5 mm | m | 0.5 | 0 | 0
| Letev industrijska 35/7,5mm | m | 0.1 | 0 | 0
0
4.5.5 | Soupor 150A/60mV SH-150 ("Belmet") | kos | 1 | 0 | 0
0
4.5.6 | Vrstne sponke ("Weidmuller") |  |  |  | 0
| WDU 4 | kos | 4 | 0 | 0
| WSI 6 | kos | 2 | 0 | 0
| Zaključna ploščica WAP 2.5-10 | kos | 1 | 0 | 0
| Pritrditev EW 35 | kos | 2 | 0 | 0
0
4.5.7 | Uvodnice ("Lapp kabel") |  |  |  | 0
| SKINTOP ST21 z matico GMP-GL21 | kos | 4 | 0 | 0
| SKINTOP ST16 z matico GMP-GL16 | kos | 4 | 0 | 0
0
4.5.8 | Notranje ožičenje in drobna oprema z označevanjem vodnikov po sistemu nasprotne smeri. | kompl | 1 | 0 | 0
| S K U P A J PRIKJUČNA AKU OMARICA (=NK1) |  |  |  | 0
4.5.9 | Storitve z dobavo opreme | kompl | 1 | 0 | 0
PZI dokumentacijo omar izdela Ponudnik,
zagotoviti preizkuševalce posameznega sklopa el.opreme pred spuščanjem celotnega sistema v pogon,
odprava pomanjkljivosti na sklopih el.opreme v času preizkušanja celotnega sistema,
vnesti spremembe v dokumentacijo posameznega sklopa elektro opreme, ki so nastale v času izvajanja montažnih del,
dostaviti montažerju merilne protokole posameznega sklopa elektro opreme (atesti),
zagotoviti dokumentacijo za vzdrževanje sklopov elektro opreme,
izvesti šolanje kadrov investitorja na objektu pri samih napravah.
4.5.10 | Transport in zavarovanje do objekta | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.5.11 | Tovarniški preizkus, preizkus na objektu (FAT, SAT) | kompl. | 1 | 0 | 0
0
4.5.12 | Izdelava tovarniške dokumentacije z navodili za obratovanje in vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
4.5.13 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti za ponujeno opremo | kompl. | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ (od 4.5 do 4.5.13) |  |  |  | 0