## DZR
Sprememba: |  | Opis spremembe: | [10 empty] | Datum spr.: |  |  | Podpis:
Investitor: | [5 empty] | Objekt:
RTP 110/35/20 kV KOBARID
Izdelovalec: | [5 empty] | Del objekta/sistem:
TRANSFORMACIJA 35/20 kV
Podizvajalec: | [5 empty] | Vrsta dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
|  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Odgovorni vodja svet.: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Obrazec ponudbenega predračuna
Odgovorni izvaj. svet.: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379
[6 empty] | Številka projekta: | REEP21-A430/005 | [8 empty] | Vrsta projekta: |  |  | DZR
Izdelal: |  | Silvo Topler, dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Klas. oznaka: | C | B | [7 empty] | Stran/ strani: |  | 0/2
Datum izdelave: | 2018-01-01 |  | Merilo: | / |  | Ident. oznaka: | R | E | E | P | 2 | 1 | - | 6 | E | 0 | 5 | 2 | 0 | Spr.:

## TRANSFORMATOR 110_20KV
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 KOBARID
Del: B.1 ENERGETSKI TRANSFORMATOR 35/20 kV
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA
B.1 | ENERGETSKI TRANSFORMATOR 35/20 kV |  |  |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
B.1. | ENERGETSKI TRANSFORMATOR
B.1.1 | Energetski transformator 35(21)/21 kV, z vso pomožno opremo | kos | 2 |  | 0
Tip:
Proizvajalec:
Tehnični podatki:
Moč transformatorja pri hlajenju ONAN 12 MVA
Nazivna napetost
| VN stran 35 kV prevezljiv na 21kV |  |  |  | 0
VN stran s 25 - stopensko preklopko (MR) 35 kV±12x1,0%
Vezalna skupina Dyn1
0
Napetost kratkega stika pri moči 12 MVA pri 13. stopnji (v odstotkih) uk ≤ 6 %
| Izolacijski nivo |  |  |  | 0 | 0/4
VN dela navitja 36 kV
VN nevtralne točke 36 kV
SN dela navitja 24 kV
SN nevtralne točke 24 kV
NN dela navitja 12 kV
Stopnja izolacije: LI 170 AC 70/LI 125 AC 50
Nivo hrupa (po IEC 60076-10) LPA ≤50 dB (A) (pri ONAN)
B.1.2 | Prenapetostni odvodniki VN stran - fazni | kos | 3 |  | 0
B.1.3 | Prenapetostni odvodniki SN stran - fazni | kos | 3 |  | 0
B.1.4 | Prenapetostni odvodniki SN stran - zvezdišče | kos | 1 |  | 0
B.1.5 | Kabelski konektorji VN stran - fazni (moški) | kos | 3 |  | 0
B.1.6 | Kabelski konektorji SN stran - fazni (moški) | kos | 3 |  | 0
B.1.7 | Kabelski konektorji SN stran - zvezdišče (moški) | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J ENERGETSKI TRANSFORMATOR |  |  |  | 0
B.1.2 | Storitve z dobavo opreme |  |  |  | 0
0
| Montaža transformatorja, nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | kompl. | 1 |  | 0
| Tehnična dokumentacija | kompl. | 1 |  | 0
| Šolanje | čl*dni | 2 |  | 0
0
B.1.2.1 | Ostali stroški |  |  |  | 0
| Embalaža | kompl. | 1 |  | 0
| Transport | kompl. | 1 |  | 0
| Zavarovanje | kompl. | 1 |  | 0
| Garancije | kompl. | 1 |  | 0
| S K U P A J STORITVE (POD B1.2) |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ (POD B.1) |  |  |  | 0