## 1.jeklene konstrukcije
Naročnik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid - JEKLENE KONSTRUKCIJE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALOV, PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA |  |  |  | 0
| SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun: |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Tehnični opis, detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.
1. | JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALOV, PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
1.1. | Izdelava, dobava, transport in montaža pocinkanih jeklenih konstrukcij iz S 235 JR, izvedbeni razred EXC2, tolerance po SIST EN 1090-2 z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Vroče cinkani konstrukcijski vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji: ~pocinkane jeklene konstrukcije portala in podstavkov. | kg | 9000 |  | 0
1.2. | Izdelava, dobava, transport in montaža sidernih elementov z maticami in podložkami ter drugih elementov za podstavke VN naprav iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Skupaj za 6 podstavkov (2 temelja poz.3). | kg | 120 |  | 0
1.3. | Izdelava, dobava in montaža elementov za ozemljitev portala in podstavkov iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. | kg | 60
1.4. | Antikorozijska zaščita pocinkanih jeklenih konstrukcij VN aparatov in portalov: ~temeljni PUR premaz 60 mikronov ~prekrivni PUR premaz 60 mikronov, RAL 6003 Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb osnovne protikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 9000 |  | 0
| SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0