## PZI_elektro
5. | POPIS DEL IN MATERIALA
RTP PETIŠOVCI
1. | Demontaža obstoječe 20kV merilne garniture (tokovniki, števec, merilna spončna garnitura) |  | kpl | 1 | 0
2. | Demontaža obstoječega NN stikalnega bloka TR4 |  | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in montaža NN stikalnega bloka TR 4 (risba P031-003)
| -prostostoječa omara 2000x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo (max.širina 2m) |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1600A z izklopno tuljavo, ter nadtokovno in kratkostično zaščito, s kompletom priključitve na zbiralke, ter ročico na vratih omare |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -glavno stikalo 400A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -glavno stikalo 250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik NH2 400A 3polni vertikalna montaža na zbiralke vključno z varovalnimi vložki |  | kos | 10
| -nosilci zbiralk, za sistem 185mm |  | kos | 2
| -skozni tokovniki 1500/5A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 1000/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TP 812 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 3
| -NN podporni izolatorji |  | kos | 10
| -Cu zbiralka 100x10mm |  | m | 10
| -Cu zbiralka 30x10mm |  | m | 6
| -tripolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 1
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 2
| - -varovalčna podnožja z varovalnimi vložki EZN 25 |  | kos | 3
| -bimetalni rele TRB 14, 3,8-6,3A |  | kos | 1
| -pomožni rele 2 NO kontakta, TRP 6931, 230 V AC |  | kos | 1
| -večfunkcijski merilni center za električne veličine z LCD displajem 96×96mm, npr.:Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredno |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 70mm2 |  | kos | 1
| -PVC kabelski kanal različniih dimenzij |  | m | 4
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
4. | Dobava in montaža omare meritev
| -zidna kovinska omara 600x600x210 mm z montažno ploščo |  | kos | 1
| -PVC kanal 40x40 |  | m | 2
| -merilna letev MSG |  | kos | 2
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 2
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
5. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 20 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 20 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - NYY-J 3×2,5mm2 |  | m | 40 | 0
6. | Polaganje kablov za povezavo od TR4 do NN stikalnega bloka
| - FG7R 1×240mm2 |  | m | 160 | 0
7. | Prevezava obstoječih kablov obstoječih NN izvodov v novi NN stikalni blok (3 × PP41-Y 4×150mm2 in 2 × PP41-Y 4×240mm2) OPOMBA: v primeru da je potrebno podaljšanje katerega od kablov se uporabi ustrezna kabelska spojka in kabel enakega tipa in prereza kot obstoječi kabel |  | kpl | 1 | 0
8. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka v (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) zemljini III.kat.dim: 0.60 x 0.8 m |  | m | 165 | 0
9. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop kabelskega jarka v zemljišču III.kat.dim: 0.60 x 1.0 m,obbetoniranje cevi stigmafleks Æ110 (beton MB10, 5 cevi) ter ponovni zasip (nabijanje…) |  | m | 80 | 0
9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku |  | m | 490 | 0
10. | Izdelava kabelske blazine iz mivke ali presejane zemlje |  | m | 165 | 0
11. | Rezanje asfalta ter ponovno asfaltiranje |  | m2 | 80 | 0
12. | Dobava in polaganje kablov od RTP Petišovci do TP Topila :
| - NYBY-J 4x240mm2 0,6/1kV |  | m | 540 | 0
| - NY2Y-J 4x70mm2 0,6/1kV |  | m | 540 | 0
| - NYBY-J 4x16mm2 0,6/1kV |  | m | 270 | 0
13. | Dobava in Izdelava kabelskih spojk v TP Topila:
| - kabla NYBY-J 4×240 - PP41-Y 4×240 npr. SMOE 81525 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - kabla NY2Y-J 4×70 - PP00-Y 4×70 npr. SMOE 81515 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - kabla NYBY-J 4×16 - PP41-Y 4×16 npr. SMOE 81523 Raychem |  | kos | 1 | 0
14. | Dobava in izdelava kabelskih glav:
| - Kabel NYBY-J 4×240mm2 npr. EPKT 0063-CEE01 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - Kabel NY2Y-J 4×70mm2 npr. EPKT 0047 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - Kabel NYBY-J 4×16mm2 npr. EPKT 0015-CEE01 Raychem |  | kos | 1 | 0
TP TOPILA - prostor A
1. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC8 800/5A, varovalčnih podnožij, zbiralk od TT do varovalčnih podnožij, števca MT300 in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE11 |  | kpl | 1 | 0
2. | Montaža in dobava novih zbiralk ECu 30×10mm od stikala do varovalčnih podnožij |  | m | 2 | 0
3. | Montaža in dobava novih varovalčnih podnožij NH3 630A 1p |  | kos | 3 | 0
4. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v polje NE11: 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot na primer TC 6 Circutor |  | kos | 3 | 0
5. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 v merilno omarico polja NE11 |  | kos | 1 | 0
6. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 1 | 0
7. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH3 400A v polje NE11 |  | kos | 3 | 0
8. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC6.2 400/5A, števca MT300 in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE8 |  | kpl | 1 | 0
9. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v polje NE8: 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot na primer TC 6.2 Circutor |  | kos | 3 | 0
10. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 v merilno omarico polja NE8 |  | kos | 1 | 0
11. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 1 | 0
12. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH2 200A v polje NE8 |  | kos | 3 | 0
13. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC8 600/5A, varovalčnih podnožij, zbiralk od TT do varovalčnih podnožij in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE17 |  | kpl | 1 | 0
14. | Dobava in montaža novih zbiralk ECu 30×10mm od stikala do varovalčnih podnožij |  | m | 2 | 0
15. | Dobava in montaža novih varovalčnih podnožij NH3 630A 1p |  | kos | 3 | 0
16. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v polje NE17: 300/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot na primer TC 6 Circutor |  | kos | 3 | 0
17. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 v merilno omarico polja NE17 |  | kos | 1 | 0
18. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 1 | 0
19. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH3 400A v polje NE17 |  | kos | 3 | 0
20. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC8 600/5A, zbiralk od TT do varovalčnih podnožij, števca MT300 in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE7 |  | kpl | 1 | 0
21. | Dobava in montaža novih zbiralk ECu 30×10mm od stikala do varovalčnih podnožij |  | m | 2 | 0
22. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v polje NE7: 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot na primer TC 6.2 Circutor |  | kos | 3 | 0
23. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 v merilno omarico polja NE11 |  | kos | 1 | 0
24. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 2 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 1 | 0
25. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH3 400A v polje NE7 |  | kos | 3 | 0
26. | Demontaža obstoječih zbiralk od stikala do varovalčnih podnožij F1-3 in obstoječih zbiralk do varovalčnih podnožij F4-6 in F12-14 v polju NE5 |  | kpl | 1 | 0
27. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 v merilno omarico polja NE5 |  | kos | 1 | 0
28. | Dobava in ožičenje elementov v polju NE5 z vodniki:
| - H07V-R 16mm2 |  | m | 10 | 0
29. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH1 80A v polje NE5 |  | kos | 3 | 0
30. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC8 600/5A, varovalčnih podnožij, zbiralk od TT do varovalčnih podnožij, števca MT300, merilna spončna garnitura in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE15 |  | kpl | 1 | 0
31. | Dobava in montaža novih varovalčnih podnožij NH1 250A 1p |  | kos | 3 | 0
32. | Dobava in montaža števca električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 v merilno omarico polja NE15 |  | kos | 1 | 0
33. | Dobava in ožičenje elementov v polju NE15 z vodniki:
| - H07V-R 16mm2 |  | m | 10 | 0
34. | Dobava in montaža varovalnih vložkov NH1 35A v polje NE15 |  | kos | 3 | 0
35. | Dobava in polaganje kablov od TP Topila do PID inženiring:
| - NAYY-J 4x16mm2 0,6/1kV |  | m | 100 | 0
TP TOPILA - prostor B
1. | Demontaža obstoječega NN stikalnega bloka TR3 |  | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža NN stikalnega bloka TR 3 (risba P031-005)
| -prostostoječa omara 2000x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1600A z izklopno tuljavo, ter nadtokovno in kratkostično zaščito, s kompletom priključitve na zbiralke, ter ročico na vratih omare |  | kos | 1
| -glavno stikalo 250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 3
| -glavno stikalo 400A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -skozni tokovniki 1500/5A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 300/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC 6 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6 Circutor |  | kos | 6
| -skozni tokovniki 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 3
| -NN podporni izolatorji |  | kos | 10
| -Cu zbiralka 100x10mm |  | m | 10
| -tripolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 1
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 2
| - -varovalčna podnožja z varovalnimi vložki EZN 25 |  | kos | 3
| -bimetalni rele TRB 14, 3,8-6,3A |  | kos | 1
| -pomožni rele 2 NO kontakta, TRP 6931, 230 V AC |  | kos | 1
| -večfunkcijski merilni center za električne veličine z LCD displajem 96×96mm, npr.:Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredno |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 150mm2 |  | kos | 4
| -PVC kabelski kanal različniih dimenzij |  | m | 4
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in montaža omare meritev
| -zidna kovinska omara 800x800x210 mm z montažno ploščo |  | kos | 1
| -PVC kanal 40x40 |  | m | 2
| -merilna letev MSG |  | kos | 3
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
4. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 30 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 30 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 3 | 0
| - NYY-J 3×2,5mm2 |  | m | 40 | 0
5. | Dobava in montaža zbiralčne povezave od transformatorja TR3 1000kVA do novega NN stikalnega bloka:
| - zbiralke ECu 100×10mm |  | m | 4 | 0
6. | Prevezava obstoječih kablov obstoječih NN izvodov v novi NN stikalni blok (2 × PP41-Y 4×120mm2 in 1 × PP41-Y 4×150mm2) OPOMBA: v primeru da je potrebno podaljšanje katerega od kablov se uporabi ustrezna kabelska spojka in kabel enakega tipa in prereza kot obstoječi kabel |  | kpl | 1 | 0
LEPILA
1. | Demontaža obstoječih tokovnikov TC8 800/5A, števca MT300 in povezav za tokovne in napetostne veje v polju NE10 |  | kpl | 1 | 0
2. | Demontaža podometnih priključnih omaric Garaža lokomotiva in Portirnica 1A |  | kos | 2 | 0
3. | Dobava in montaža PS-PMO Lepila (risba P031-006)
| -prostostoječa omara 1000x1000x320 mm z montažno ploščo in temeljem, dvodelna, z okencem v merilnem delu, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II |  | kos | 1
| -nosilci zbiralk in zbiralke ECu 40×10mm sistem 185mm |  | kos | 1
| -priključna sponka 3polna za 240mm2 s prekritjem |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik tripolni NH00 160A pokončni za sistem zbiralk 185mm |  | kos | 2
| -varovalčni ločilnik tripolni NH3 630A pokončni za sistem zbiralk 185mm |  | kos | 1
| -varovalni vložek NH00 100A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 125A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH3 500A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 500/5A, 7,5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC8 Circutor |  | kos | 3
| -merilna spončna garnitura MSG |  | kos | 1
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 s komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 1
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
4. | Dobava in montaža PMO Garaža lokomotiva (risba P031-007)
| -podometna omara 770x1530x225mm, dvodelna, z dvema okencema v merilnem delu, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II |  | kos | 1
| -nosilci zbiralk in zbiralke ECu 20×5mm sistem 185mm |  | kom | 1
| -priključna sponka 3polna za 35mm2 s prekritjem |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik tripolni NH00 160A pokončni za sistem zbiralk 100mm |  | kos | 4
| -varovalni vložek NH00 125A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 63A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 20A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 16A |  | kos | 3
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 2
| -tipka za ponovni vklop odklopnika |  | kos | 2
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
5. | Dobava in montaža PS-PMO Vaga (risba P031-008)
| -prostostoječa omara 1000x1000x320 mm z montažno ploščo in temeljem, dvodelna, z okencem v merilnem delu, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik tripolni NH00 160A |  | kos | 1
| -varovalni vložek NH00 25A |  | kos | 3
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 1
| -tipka za ponovni vklop odklopnika |  | kos | 1
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
6. | Dobava in montaža PMO Portirnica 1A (risba P031-009)
| -podometna omara 450x900x190mm, dvodelna, z dvema okencema v merilnem delu, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik tripolni NH00 160A |  | kos | 2
| -varovalni vložek NH00 16A |  | kos | 6
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 2
| -tipka za ponovni vklop odklopnika |  | kos | 2
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
7. | Zakoličba obstoječega kabla do garaže lokomotiva, po potrebi se uporabi tonfrekvenčni generator |  | kos | 1 | 0
8. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop kabelskega jarka v zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,obbetoniranje cevi stigmafleks Æ110 (beton MB10, 1 cev) ter ponovni zasip (nabijanje…) |  | m | 85 | 0
9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku |  | m | 170 | 0
10. | Rezanje asfalta ter ponovno asfaltiranje |  | m2 | 80 | 0
11. | Dobava in polaganje kablov:
| - NYY-J 4x240mm2 0,6/1kV |  | m | 10 | 0
| - NYBY-J 4x35mm2 0,6/1kV |  | m | 95 | 0
| - NAYY-J 4x35mm2 0,6/1kV |  | m | 10 | 0
12. | Dobava in izdelava kabelskih spojk:
| - kabla NYY-J 4×240 - PP00-Y 4×240 npr. SMOE 81515 Raychem |  | kos | 1 | 0
| - kabla NYBY-J 4×35 - PP41-Y 4×35 npr. SMOE 81523 Raychem |  | kos | 1 | 0
13. | Dobava in izdelava kabelskih glav:
| - Kabel NYY-J 4×240mm2 npr. EPKT 0063 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - Kabel NYBY-J 4×16mm2 npr. EPKT 0015-CEE01 Raychem |  | kos | 1 | 0
| - Kabel NAYY-J 4×35mm2 npr. EPKT 0031 Raychem |  | kos | 2 | 0
14. | Odklop obstoječega kabla PP41-Y 4×35mm, deponiranje v Lepilih, prekinitev kabla v jarku in zaščita kabelskega konca pred vdorom vlage |  | kos | 1 | 0
15. | Prevezava obstoječih kablov obstoječih NN izvodov v nove NN omarice (max. 4×35mm2 Cu) OPOMBA: v primeru da je potrebno podaljšanje katerega od kablov se uporabi ustrezna kabelska spojka in kabel enakega tipa in prereza kot obstoječi kabel |  | kpl | 1 | 0
TP ENERGETIKA
1. | Dobava in montaža kovinske zračno izolirane SN merilne celice dim. 1000×1400×750mm, z vgrajenimi tokovnimi in napetostnimi instrumentnimi transformatorji:
- 3 × TIT 2×50/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar
- 3 × NIT 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani
- 3 × varovalke za varovanje NIT 4A
| SKUPAJ: |  | kpl | 2 | 0
2. | Dobava in montaža kovinske zračno izolirane SN merilne celice dim. 1000×1400×750mm, z vgrajenimi tokovnimi in napetostnimi instrumentnimi transformatorji:
- 3 × TIT 2×10/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar
- 3 × NIT 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani
- 3 × varovalke za varovanje NIT 4A
| SKUPAJ: |  | kpl | 2 | 0
3. | Dobava in montaža kovinske zračno izolirane SN merilne celice dim. 1000×1400×750mm, z vgrajenimi tokovnimi in napetostnimi instrumentnimi transformatorji:
- 3 × TIT 2×400/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar
- zbiralke morajo biti min. ECu 60×10mm
- 3 × NIT 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani
- 3 × varovalke za varovanje NIT 4A
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
4. | Prevezava obstoječih 6kV kablov iz obstoječih na nove merilne celice |  | kpl | 4 | 0
5. | Povezava novih merilnih celic z obstoječimi z kabli:
| - NA2XS(F)2Y 1×150mm2 6/10kV |  | m | 120 | 0
| - N2XS(F)2Y 1×400mm2 6/10kV |  | m | 90 | 0
6. | Dobava in montaža kab. zaključka za notranjo montažo za 6kV kable:
| - kabel NA2XS(F)2Y 1×150mm2 npr. POLT-12D/1XI-L12A, Raychem |  | kos | 24 | 0
| - kabel N2XS(F)2Y 1×400mm2 npr. POLT-12E/1XI-L12, Raychem |  | kos | 6 | 0
7. | Predelava obstoječe celice št. 6 za vključitev merilne celice |  | kpl | 1 | 0
8. | Dobava in montaža NN stikalnega bloka TR 2 (risba P031-011)
| -prostostoječa omara 2000x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1600A z izklopno tuljavo, ter nadtokovno in kratkostično zaščito, s kompletom priključitve na zbiralke, ter ročico na vratih omare |  | kos | 1
| -glavno stikalo 800A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 2
| -glavno stikalo 400A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -glavno stikalo 250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 2
| -glavno stikalo 160A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik NH2 400A 3polni vertikalna montaža na zbiralke vključno z varovalnimi vložki |  | kos | 4
| -nosilci zbiralk, za sistem 185mm |  | kos | 4
| -skozni tokovniki 1500/5A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 300/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC 6 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 200/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 6
| -NN podporni izolatorji |  | kos | 10
| -Cu zbiralka 100x10mm |  | m | 6
| -Cu zbiralka 30x10mm |  | m | 6
| -tripolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 1
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 2
| - -varovalčna podnožja z varovalnimi vložki EZN 25 |  | kos | 6
| -bimetalni rele TRB 14, 3,8-6,3A |  | kos | 1
| -pomožni rele 2 NO kontakta, TRP 6931, 230 V AC |  | kos | 1
| -večfunkcijski merilni center za električne veličine z LCD displajem 96×96mm, npr.:Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredno |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 240mm2 |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 70mm2 |  | kos | 3
| -PVC kabelski kanal različniih dimenzij |  | m | 4
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
9. | Dobava in montaža omare meritev
| -prostostoječa omara 1200x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -PVC kanal 40x40 |  | m | 8
| -merilna letev MSG |  | kos | 9
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 9
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 1
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
10. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 200 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 50 | 0
| - olflex 110CY 7×4mm2 |  | m | 150 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 10 | 0
| - NYY-J 3×2,5mm2 |  | m | 50 | 0
11. | Dobava in montaža zbiralčne povezave od transformatorja TR2 1000kVA do novega NN stikalnega bloka:
| - zbiralke ECu 100×10mm |  | m | 8 | 0
12. | Prevezava obstoječih kablov obstoječih NN izvodov v novi NN stikalni blok (5 × PP41-Y 4×240mm2, 1 × PP41-Y 4×70mm2 in 1 × PP41-Y 4×25mm2) |  | kpl | 1 | 0
13. | Dobava in izdelava kabelskih glav: |  |  |  | 0
| - Kabel PP41-Y 4×240mm2 npr. EPKT 0063-CEE01 Raychem |  | kos | 5 | 0
| - Kabel PP41-Y 4×70mm2 npr. EPKT 0047-CEE01 Raychem |  | kos | 1 | 0
| - Kabel PP41-Y 4×25mm2 npr. EPKT 0015-CEE01 Raychem |  | kos | 1 | 0
TP METANOL
1. | Demontaža obstoječih aparatov v 6kV celici št. 10: - odklopnik, - tokovnih instrumentnih transformatorjev (3kos) - ločilnik z ozemljitvenimi noži, - njihove medsebojne zbiralčne povezave |  | kpl | 1 | 0
2. | Prerezati in ločiti glavne zbiralke med celico 10 in 11 |  | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in montaža podpornih izolatorjev 6kV za zaključek glavnih zbiralk v celicah št. 10 in 11 |  | kos | 6 | 0
4. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v 6kV celico št. 10: 2×30/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar |  | kos | 3 | 0
5. | Dobava in montaža napetostnih instrumentnih transformatorjev v 6kV celico št. 10 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani |  | kos | 3 | 0
6. | Dobava in montaža novih nosilcev napetostnih instrumentnih transformatorjev v celici (širina celice 90cm) |  | kos | 4 | 0
7. | Demontaža obstoječih aparatov v 6kV celici št. 11: - tokovnih instrumentnih transformatorjev (3kos) - ločilnik z ozemljitvenimi noži, - njihove medsebojne zbiralčne povezave |  | kpl | 1 | 0
8. | Dobava in izvedba zbiralčnih povezav ECu 30×5mm med novimi aparati v celicah št. 10 in 11 |  | m | 12 | 0
9. | Dobava in izvedba kabelske povezave med celicama št. 10 in 11 z kabli:
| - NA2XS(F)2Y 1×70mm2 6/10kV |  | m | 15 | 0
10. | Dobava in montaža kab. zaključka za notranjo montažo za 6kV kable:
| - kabel NA2XS(F)2Y 1×70mm2 npr. POLT-12D/1XI-L12A, Raychem |  | kos | 6 | 0
11. | Demontaža obstoječih tokovnih instrumentnih transformatorjev (3kos) v celicah št. 2, 3 in 7 |  | kpl | 3 | 0
12. | Dobava in montaža tokovnih instrumentnih transformatorjev v 6kV celico št. 2, 3 in 7: 2×20/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar |  | kos | 9 | 0
13. | Dobava in montaža napetostnih instrumentnih transformatorjev v 6kV celico št. 2, 3 in 7 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani |  | kos | 9 | 0
14. | Dobava in izvedba zbiralčnih povezav ECu 20×5mm na nove NIT v celicah št. 2, 3 in 7 |  | m | 5 | 0
15. | Dobava in montaža NN stikalnega bloka TR 1 (risba P031-013)
| -prostostoječa omara 1600x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1600A z izklopno tuljavo, ter nadtokovno in kratkostično zaščito, s kompletom priključitve na zbiralke, ter ročico na vratih omare |  | kos | 1
| -glavno stikalo 630A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -glavno stikalo 400A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -glavno stikalo 250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 1
| -skozni tokovniki 1500/5A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 500/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC 8 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6 Circutor |  | kos | 6
| -NN podporni izolatorji |  | kos | 9
| -Cu zbiralka 100x10mm |  | m | 9
| -tripolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 1
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 2
| - -varovalčna podnožja z varovalnimi vložki EZN 25 |  | kos | 2
| -bimetalni rele TRB 14, 3,8-6,3A |  | kos | 1
| -pomožni rele 2 NO kontakta, TRP 6931, 230 V AC |  | kos | 1
| -večfunkcijski merilni center za električne veličine z LCD displajem 96×96mm, npr.:Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredno |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 70mm2 |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 240mm2 |  | kos | 2
| -PVC kabelski kanal različniih dimenzij |  | m | 4
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
16. | Dobava in montaža omare meritev
| -prostostoječa omara 800x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -PVC kanal 40x40 |  | m | 8
| -merilna letev MSG |  | kos | 6
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 6
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
17. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 80 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 80 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 6 | 0
| - NYY-J 3×2,5mm2 |  | m | 40 | 0
18. | Dobava in polaganje kablov za povezavo od TR1 do NN stikalnega bloka, in NN bloka do HS Ventilator 1 ter Proces metanol
| - FG7R 1×240mm2 |  | m | 880 | 0
19. | Dobava in izdelava kabelskih zaključkov za enožilne kable FG7R 1×240mm2 |  | kos | 160 | 0
TP RAFINERIJA
1. | Dobava in montaža kovinske zračno izolirane SN merilne celice dim. 1000×1400×750mm, z vgrajenimi tokovnimi in napetostnimi instrumentnimi transformatorji:
- 3 × TIT 2×15/5/5A, 1. jedro 15VA, r=0,5, Fs=10 2. jedro 10VA, 5P10 žigosani, kot na primer INA 2-24 Končar
- 3 × NIT 6/0,1kV 30VA, r=0,5 žigosani
- 3 × varovalke za varovanje NIT 4A
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
2. | Prevezava obstoječih 6kV kablov iz obstoječih na nove merilne celice |  | kpl | 1 | 0
3. | Povezava nove merilne celice z obstoječo z kabli:
| - NA2XS(F)2Y 1×150mm2 6/10kV |  | m | 30 | 0
4. | Dobava in montaža kab. zaključka za notranjo montažo za 6kV kable:
| - kabel NA2XS(F)2Y 1×150mm2 npr. POLT-12D/1XI-L12A, Raychem |  | kos | 6 | 0
5. | Dobava in montaža NN stikalnega bloka TR 1 (risba P031-015)
| -prostostoječa omara 2000x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -glavno stikalo 1600A z izklopno tuljavo, ter nadtokovno in kratkostično zaščito, s kompletom priključitve na zbiralke, ter ročico na vratih omare |  | kos | 1
| -glavno stikalo 250A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 2
| -glavno stikalo 160A z nadtokovno in kratkostično zaščito |  | kos | 3
| -varovalčni ločilnik NH2 400A 3polni vertikalna montaža na zbiralke vključno z varovalnimi vložki |  | kos | 6
| -nosilci zbiralk, za sistem 185mm |  | kos | 2
| -skozni tokovniki 1500/5A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 250/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 200/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 150/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC6.2 Circutor |  | kos | 3
| -NN podporni izolatorji |  | kos | 9
| -Cu zbiralka 100x10mm |  | m | 9
| -Cu zbiralka 30x10mm |  | m | 6
| -tripolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 1
| -enopolni inštalacijski odklopnik 6A |  | kos | 2
| -varovalčna podnožja z varovalnimi vložki EZN 25 |  | kos | 3
| -bimetalni rele TRB 14, 3,8-6,3A |  | kos | 1
| -pomožni rele 2 NO kontakta, TRP 6931, 230 V AC |  | kos | 1
| -večfunkcijski merilni center za električne veličine z LCD displajem 96×96mm, npr.:Siemens Sentron PAC3100 ali enakovredno |  | kos | 1
| -vrstne sponke 3p 240mm2 |  | kos | 2
| -vrstne sponke 3p 70mm2 |  | kos | 2
| -PVC kabelski kanal različniih dimenzij |  | m | 4
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
6. | Dobava in montaža omare meritev
| -prostostoječa omara 800x600x2100mm (š×g×h) z montažno ploščo |  | kos | 1
| -PVC kanal 40x40 |  | m | 8
| -merilna letev MSG |  | kos | 3
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 z komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 3
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 1
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
7. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 40 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 40 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 3 | 0
| - NYY-J 3×2,5mm2 |  | m | 50 | 0
8. | Dobava in polaganje kablov za povezavo od TR1 do NN stikalnega bloka
| - FG7R 1×240mm2 |  | m | 320 | 0
9. | Prevezava obstoječih kablov obstoječih NN izvodov v novi NN stikalni blok (4 × PP41-Y 4×240mm2 in 4 × max 4×35mm2 Cu) OPOMBA: v primeru da je potrebno podaljšanje katerega od kablov se uporabi ustrezna kabelska spojka in kabel enakega tipa in prereza kot obstoječi kabel |  | kpl | 1 | 0
STARA KOTLOVNICA
1. | Zakoličba obstoječih kablov do stare kotlovnice in sušilne naprave pri objektu stare kotlovnice, po potrebi se uporabi tonfrekvenčni generator |  | kos | 1 | 0
2. | Dobava in montaža PS-PMO Stara kotlovnica (risba P031-016)
| -prostostoječa omara 1000x1000x320 mm z montažno ploščo in temeljem, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II (priključni del) |  | kos | 1
| -prostostoječa omara 500x1000x320 mm z montažno ploščo in temeljem, z okencem v merilnem delu, IP53, tritočkovno zaklepanje, material razreda II (merilni del) |  | kos | 1
| -nosilci zbiralk in zbiralke ECu 20×5mm sistem 100mm |  | kom | 1
| -priključna sponka 3polna za 240mm2 s prekritjem |  | kos | 1
| -varovalčni ločilnik tripolni NH00 160A pokončni za sistem zbiralk 100mm |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 125A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 100A |  | kos | 3
| -varovalni vložek NH00 16A |  | kos | 3
| -skozni tokovniki 100/5A, 5VA, r=0,5, Fs=5 žigosani, kot npr. TC8.3 Circutor |  | kos | 3
| -vrstne sponke 3p 240mm2 |  | kos | 2
| -odvodniki prenapetosti razred I |  | kos | 3
| -merilna spončna garnitura MSG |  | kos | 1
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMD410CT44 s komunikacijskim vmesnikom CU-P32 |  | kos | 1
| -Števec električne energije Landis+Gyr ZMF120ABtFs2 z komunikacijskim vmesnikom AD-FG91D140 |  | kos | 1
| -tipka za ponovni vklop odklopnika |  | kos | 1
-ostali spončni, vezni in drobni material
| SKUPAJ: |  | kpl | 1 | 0
3. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka v (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) zemljini III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m |  | m | 10 | 0
4. | Odklop obstoječih kablov PP41 4×240mm2 in PP41 4×185mm2 v Stari kotlovnici in ponovni priklop v omarico PS-PMO Stara kotlovnica |  | kos | 2 | 0
5. | Dobava in polaganje kabla iz PS-PMO Stara kotlovnica v obstoječi stikalni blok v Stari kotlovnici:
| - NYY-J 4×240mm2 0,6/1kV |  | m | 20 | 0
6. | Dobava in polaganje kablov :
| - olflex 110CY 4×2,5mm2 |  | m | 5 | 0
| - olflex 110CY 7×2,5mm2 |  | m | 5 | 0
| - olflex 110CY 12×2,5mm2 |  | m | 1 | 0
7. | Dobava in izdelava kabelskih glav:
| - Kabel PP41-Y 4×240mm2 npr. EPKT 0063-CEE01 Raychem |  | kos | 2 | 0
| - Kabel NYY-j 4×240mm2 npr. EPKT 0063 Raychem |  | kos | 2 | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | MONTAŽANA DELA |  |  |  | 0
2. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0.05 |  | 0
3. | FUNKCIONALNI PREIZKUSI, MERITVE, DOKUMENTACIJA IN OSTALA DELA
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0