## SKUPNA REKAPITULACIJA
POPIS DEL ZA KBV RTP PODLOG - RP LOČICA
REKAPITULACIJA
Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | TIP1 - POLAGANJE PROSTO V JAREK | 0
III. | TIP2 - KRIŽANJA | 0
IV. | TIP3 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (8xØ160, 2x2Ø50) | 0
V. | TIP5 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (7xØ160, 2x2Ø50) | 0
VI. | TIP6 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM | 0
VII. | TIP7 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM | 0
VIII. | KABELSKI JAŠKI | 0
IX. | OSTALA DELA | 0
X. | PODBOJI, PODVRTAVANJE PO HDD METODI | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
| DELITEV STROŠKOV BREZ DDV | Vrednost
| Sodo | 0
| Elektro Celje | 0

## I.PRIP.DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: V postavkah in enotnih cenah morajo biti zajeta vsa dela kot npr. eventualno potrebne dostopne poti in eventualno potrebno plačilo odškodnin lastnikom sosednjih zemljišč, po katerih bodo potekale aktivnosti pri izgradnji objekta in niso sestavni del gradbenega dovoljenja in eventualnih služnostnih upravičenj tekom gradnje, vsi potrebni varnostni ukrepi, elaborati za cestne zapore, soglasja za cestne zapore ter izvedba cestnih zapor...
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in zavarovanje gradbišča (dolžina cca 2x3800 m) ¦ v ceni zajete varnostne označbe (komplet po ZVZD). | kpl | 1 |  | 0
2. | Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču" | kom | 8 |  | 0
3. | Zakoličba trase | m1 | 3698 |  | 0
4. | Čiščenje celotnega področja trase | kpl | 1 |  | 0
5. | Postavitev profilov za določitev globine izkopa | kpl | 1 |  | 0
6. | Zakoličba komunalnih vodov (el., TK, vodovod, kanalizacija, plinovod, signalni kabli SŽ) | kpl | 1 |  | 0
7. | Namestitev smernih kamnov, komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom ter prenosi in prevozi | kom | 25 |  | 0
8. | Podiranje dreves in ruvanjev panjev debeline do 20 cm | kom | 10 |  | 0
9. | Čiščenje in odvoz grmičevja | m2 | 500 |  | 0
10. | Demontaža in ponovna montaža žičnate varovalne ograje v območju avtoceste | kpl | 1 |  | 0
11. | Dreniranje in črpanje vode iz jarkov in gradbenih jam v času gradnje | kpl | 1 |  | 0
12. | Nadzor gradnje v območju varovalnega pasu železnice s strani Slovenskih železnic (36€/h) | kpl | 1 |  | 0
13. | Nadzor gradnje v območju avtoceste s strani DARS-a | kpl | 1 |  | 0
14. | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
15. | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
16. | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster | kpl | 1 |  | 0
17. | Prometna ureditev | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava varnostnega načrta | kpl | 1 |  | 0
19. | Izdelava vloge za pridobitev dovoljenja za delo in gibanje na železniškem območju | kpl | 1 |  | 0
20. | Izvedba cestne zapore z izdelavo elaborata za cestno zaporo | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 100% |  |  | 0
| Elektro Celje | 0% |  |  | 0

## II. KBV TIP 1
II. | TIP1 - POLAGANJE PROSTO V JAREK
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 1 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 2368 | 0 | 0
Območja: T10-T11, T12-T13,T14-T15, T16-T17,T18-T19, T20-T21, T22-T23
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 0,4 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,0 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. | m3/m1 | 0.69 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 0.4 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Zasip kablovoda z mivko | m3/m1 | 0.1 |  | 0
> | Izvedba plastičnega ščitnika | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 0.59 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALIZACIJI TIP 1 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 100% |  |  | 0
| Elektro Celje | 0% |  |  | 0

## III. KBV TIP 2
III. | TIP2 - KRIŽANJA
OPOMBA: Pri križanju plinovoda, se kanalizacija izvede plinotesno.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 2 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 12 | 0 | 0
Območja: T15-T16, T19-T20
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 0.50 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,85 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. V ceno vključiti potrebno razpiranje jarka | m3/m1 | 1.32 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 0.47 |  | 0
> | Podbeton in obbetoniranje dvoetažne kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3/m1 | 0.2 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi kot npr. PE-HD DN 160, rdeče barve, znotraj gladke, zunaj gladke in sicer dvoetažno z uporabo sistemskih distančnikov in tesnil | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 1.08 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.18 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALIZACIJI TIP 2 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 100% |  |  | 0
| Elektro Celje | 0% |  |  | 0

## IV. KBV TIP 3
IV. | TIP3 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (8xØ160, 2x2Ø50)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 3 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 493 | 0 | 0
Območja: KJ7-T6, T7-T8, T9-T10
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 1,0 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,85 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. V ceno vključiti potrebno razpiranje jarka | m3/m1 | 3 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 1 |  | 0
> | Podbeton in obbetoniranje dvoetažne kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3/m1 | 0.54 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi kot npr. PE-HD DN 160, rdeče barve, znotraj gladke, zunaj gladke in sicer dvoetažno z uporabo sistemskih distančnikov in tesnil | m1/m1 | 8 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 3 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 2.3 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.71 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALIZACIJI TIP 3 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 30% |  |  | 0
| Elektro Celje | 70% |  |  | 0

## V. KBV TIP 5
V. | TIP5 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (7xØ160, 2x2Ø50)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 5 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 201 | 0 | 0
Območja: T26-T27, T28-T29
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 1,0 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,85 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. V ceno vključiti potrebno razpiranje jarka | m3/m1 | 2.7 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 1 |  | 0
> | Podbeton in obbetoniranje dvoetažne kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3/m1 | 0.46 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi kot npr. PE-HD DN 160, rdeče barve, znotraj gladke, zunaj gladke in sicer dvoetažno z uporabo sistemskih distančnikov in tesnil | m1/m1 | 7 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 3 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 2.1 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.61 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALIZACIJI TIP 5 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 33.33% |  |  | 0
| Elektro Celje | 66.67% |  |  | 0

## VI. KBV TIP 6
VI. | TIP6 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (5xØ160, 2x2Ø50)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 6 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 83 | 0 | 0
Območja: T23-T24, T25-T26
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 0,8 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,85 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. V ceno vključiti potrebno razpiranje jarka | m3/m1 | 2.5 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 0.8 |  | 0
> | Podbeton in obbetoniranje dvoetažne kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3/m1 | 0.38 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi kot npr. PE-HD DN 160, rdeče barve, znotraj gladke, zunaj gladke in sicer dvoetažno z uporabo sistemskih distančnikov in tesnil | m1/m1 | 5 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 2 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 3 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 2.03 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.5 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALITACIJI TIP 6 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 42.86% |  |  | 0
| Elektro Celje | 57.14% |  |  | 0

## VII. KBV TIP 7
VII. | TIP7 - POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (8xØ160, 3x2Ø50)
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba kabelske kanalizacije tipa 7 skladno z detajlom v načrtu gradbenih konstrukcij in sicer: | m1 | 120 | 0 | 0
Območja: T1-T2
> | Izkop jarka v zemljini III. - IV. Ktg. Širine 1,0 m na dnu, pod kotom cca 60°, globine 1,85 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. V ceno vključiti potrebno razpiranje jarka | m3/m1 | 3 |  | 0
> | Planiranje dna jarka | m2 | 1 |  | 0
> | Podbeton in obbetoniranje dvoetažne kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160, beton kvalitete C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi ločenimi z distančniki | m3/m1 | 0.54 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi kot npr. PE-HD DN 160, rdeče barve, znotraj gladke, zunaj gladke in sicer dvoetažno z uporabo sistemskih distančnikov in tesnil | m1/m1 | 8 |  | 0
> | Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50 mm (dvojček za optiko) | m1/m1 | 3 |  | 0
> | Izvedba opozorilnega traka | m1/m1 | 3 |  | 0
> | Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3/m1 | 2.3 |  | 0
> | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3/m1 | 0.71 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| KBV V KABELSKI KANALITACIJI TIP 7 |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 27.28% |  |  | 0
| Elektro Celje | 72.72% |  |  | 0

## VIII.JAŠKI
VIII. | KABELSKI JAŠKI
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Širok izkop gradbene jame v zemljini III. - IV. Ktg. pod kotom cca 60°, globine 2,0 m in stranskim odlaganjem izkopanega materiala. | m3 | 425 |  | 0
2. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 95 |  | 0
3. | Strojno vgrajevanje betona - nearmirane konstrukcije preseka od 0.04-0.08 m3/m2 - beton iz naravne frakcije ¦ beton C 12/15, podbeton pod jaški deb. 10 cm | m3 | 9.7 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža montažnega AB jaška višine do 3,00 m, tlorisne svetle velikosti 2,00 x 2,00 m. Jašek je sestavljen ločeno iz AB sten in pokrovne plošče - vse minimalne debeline 20 cm, v ceno sta vključena 2 LTŽ pokrova dim. 60×60 cm z vmesno prečko, nosilnosti D 400 KN in dostopna lestev. Glej detajle. - jaški 1,2,3, 10, 11, 14,17, 18, 19, 25, 26. | kom | 11 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža montažnega AB jaška višine do 3,00 m, tlorisne svetle velikosti 1,50 x 1,50 m. Jašek je sestavljen ločeno iz AB sten in pokrovne plošče - vse minimalne debeline 20 cm, v ceno sta vključena 2 LTŽ pokrova dim. 60×60 cm z vmesno prečko, nosilnosti D 400 KN in dostopna lestev. Glej detajle. - jaški 8, 9, 12, 13, 15, 16, PKJ1, PKJ2, 20, 21, 22, 23, 24, 27. | kom | 14 |  | 0
6. | Izdelava preboja AB sten jaškov dim. cca. 75 x 50 cm (višinsko prilagoditi poteku trase) debeline 20 cm za prehod PEHD cevi DN160, vključno s tesnili | kom | 50 |  | 0
7. | Začasna zazidava preboja AB sten jaškov s siporeksom. | kom | 50 |  | 0
8. | Izvedba zasipa jaška z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 285 |  | 0
9. | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - merjeno v raščenem stanju | m3 | 140 |  | 0
| JAŠKI SKUPAJ |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 100% |  |  | 0
| Elektro Celje | 0% |  |  | 0

## IX.OST.DELA
IX. | OSTALA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Vrtanje AB sten na vstopu v RTP debeline 25 cm za vstavljanje gumi tesnil za PEHD cevi DN160, vključno s tesnili | kom | 8 |  | 0
2. | Vrtanje AB sten na vstopu v RTP debeline 25 cm za vstavljanje gumi tesnil za PEHD cevi DN50, vključno s tesnili | kom | 6 |  | 0
3. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 75 |  | 0
4. | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za obrabno plast v debelini 4 cm in širini 50 cm vključno z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo koncesionarja do 10 km | m1 | 75 |  | 0
5. | Sanacija obstoječe voziščne konstrukcije - vključno z dobavo, vgradnjo in utrjevanjem tampona, pobrizgom stikov z bitumnom ter dobavo in vgradnjo dvoslojnega asfalta 10 + 4 | m2 | 100 |  | 0
6. | Profiliranje jarka in vzpostavitev prvotnega stanja | PA | 1 |  | 0
7. | Rekonstrukcija makadamskega vozišča z dobavo recikliranega drobljenega materiala vključno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja skupne debeline 60 cm, utrditi po plasteh 30 cm do zbitosti Evd2 = 80 Mpa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2), uporabiti izkopan material | PA | 1 |  | 0
8. | Planiranje travnate površine, humuziranje in zatravitev | m2 | 3000 |  | 0
9. | Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 1×Ø50 mm in spojk z izdelavo poročila o meritvi | m1 | 15670 |  | 0
10. | Tesnenje kovinskih in PE-HD zaščitnih cevi na krajih prebojev in podvrtavanj | pa | 1 |  | 0
11. | Kombiniran ročno-strojni izkop in zasip jame za kabelske spojke - SN plastični kabel, dimenzij 1,5×1,0×1,2 m | kom | 3 |  | 0
| OSTALA GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  |  | Vrednost
| Sodo | 100% |  |  | 0
| Elektro Celje | 0% |  |  | 0

## X. Podboji, HDD
X. | PODBOJI, PODVRTAVANJE PO HDD METODI
OPOMBA: Pri izvedbi podbojev, podvrtanj po HDD metodi in križanj, je potrebno upoštevati projektne pogoje in soglasja vseh relevantnih soglasjedajalcev. V ceno morajo biti vključeni vsi transporti in vsa pripravljalna dela za izvedbo spodaj navedenih popisov. V enotni ceni morajo prav tako biti zajeti stroški eventualnih odškodnin lastnikom sosednjih zemljišč ter stroški vseh okolje varstvenih ukrepov kot npr. odvozi bentonitnih mas na deponijo izbranega koncesionarja. V ceno morajo biti vključeni tudi vsi stroški izkopov in zasipov vhodnih in izhodnih gradbenih jam oz jaškov.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Podvrtavanje po HDD metodi
a) | Izdelava dveh vzporednih vodenih vrtin fi 570 mm za uvlačenje 8 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 2 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (2 x dvojček za TK) po tehnologiji HDD v zemljini III. - IV. ktg. (ktg. zemljine določiti na LM). Izvedbo izvesti skladno z grafičnim delom PZI načrta GK.
I. | podvrtavanje 1 med T6 in T7 pod reko Ložnico | m1 | 194 |  | 0
II. | podvrtavanje 2 med T21 in T22 pod železnico | m1 | 220 |  | 0
b) | Izdelava vrtine fi 640 mm za uvlačenje 5 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 2 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (2 × dvojček za TK) po tehnologiji HDD v zemljini III. - IV. ktg. (ktg. zemljine določiti na LM). Izvedbo izvesti skladno z grafičnim delom PZI načrta GK.
I. | podvrtavanje 3 med T24 in T25 pod reko Podvinske struge | m1 | 84 |  | 0
II. | podvrtavanje 4 med T11 in T12 pod potokom | m1 | 60 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2 | Podboji s kovinsko zaščitno cevjo
a) | Izdelava preboja s kovinsko zaščitno cevjo (fi 711 mm, debeline 8,8 mm) brez usmerjanja za uvlačenje 8 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 3 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (3 x dvojček za TK) na globini 1,5 m ali globlje (odvisno od globine lokalnih komunalnih vodov) v zemljini III. – IV. ktg.
I. | preboj 1 med T2 in T3 pod cesto Zalog pri Šempetru | m1 | 22 |  | 0
b) | Izdelava preboja s kovinsko zaščitno cevjo (fi 711 mm, debeline 8,8 mm) brez usmerjanja za uvlačenje 8 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 2 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (2 x dvojček za TK) na globini 1,5 m ali globlje (odvisno od globine lokalnih komunalnih vodov) v zemljini III. – IV. ktg.
I. | preboj 2 med T8 in T9 pod prepustom 1 | m1 | 17 |  | 0
c) | Izdelava preboja s kovinsko zaščitno cevjo (fi 508 mm, debeline 8,0 mm) brez usmerjanja za uvlačenje 5 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 2 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (2 x dvojček za TK) na globini 1,5 m ali globlje (odvisno od globine lokalnih komunalnih vodov) v zemljini III. – IV. ktg.
I. | preboj 3 med T13 in T14 pod prepustom 2 | m1 | 12 |  | 0
II. | preboj 4 med T18 in T19 pod LC 490391 Podlog - Sp. Ponikva | m1 | 22 |  | 0
d) | Izdelava preboja s kovinsko zaščitno cevjo (fi 610 mm, debeline 8,0 mm) brez usmerjanja za uvlačenje 7 cevi PE-HD cevi DN 160 mm in 2 cevi PEHD Ø50 mm dvojček (2 x dvojček za TK) na globini 1,5 m ali globlje (odvisno od globine lokalnih komunalnih vodov) v zemljini III. – IV. ktg.
I. | preboj 5 med T27 in T28 pod regionalno cesto RIII-694 | m1 | 20 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| PODBOJI, PODVRTAVANJA IN KRIŽANJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Delitev stroškov | Delež |  | Vrednost
a) | Podvrtavanje 1 in 2
| Sodo | 30% |  | 0
| Elektro Celje | 70% |  | 0
b) | Podvrtavanje 3 in 4
| Sodo | 42.86% |  | 0
| Elektro Celje | 57.14% |  | 0
a) | Preboj 1
| Sodo | 30% |  | 0
| Elektro Celje | 70% |  | 0
b) | Preboj 2
| Sodo | 30% |  | 0
| Elektro Celje | 70% |  | 0
c) | Preboj 3 in 4
| Sodo | 42.86% |  | 0
| Elektro Celje | 57.14% |  | 0
d) | Preboj 5
| Sodo | 33.33% |  | 0
| Elektro Celje | 66.67% |  | 0
Skupaj
| Delitev stroškov |  |  | Vrednost
| SODO |  |  | 0
| Elektro Celje |  |  | 0